Блок нагрузки PITE 3980

Номер модели: LB-4812 (48 В / 110 В, 200 A)

Типовое применение: Телекоммуникации и электропитание

Блок нагрузки постоянного тока LB-4812 разработан специально для проверки разрядки аккумуляторных батарей, испытания емкости аккумуляторных батарей, их технического обслуживания, инженерного обследования и других проверок питания постоянного тока с нагрузкой. Он охватывает два диапазона напряжения 48 В и 110 В с максимальным током разряда в 200 A для каждого из них. Это позволяет использовать его для разрядки аккумуляторных батарей в различных областях их применения.

Благодаря дополнительному устройству сбора данных (DAC) появляется возможность контроля всего процесса разрядки в режиме реального времени с компьютера по беспроводному соединению.

Почему PITE?

- PITE 3980 имеет различные специализированные модели для точного удовлетворения требований клиентов из различных отраслей промышленности.

- Дополнительные регистраторы данных обеспечивают беспроводную связь с компьютером. Это позволит контролировать весь процесс разрядки, включая напряжение каждого элемента батареи.

- Многофункциональное устройство для тестирования емкости аккумуляторной батареи и мониторинга различных параметров.

- Отличная производительность по очень хорошей цене.

Особенности

- Небольшой вес, компактность, удобство для испытания на площадке.

- Дополнительный беспроводный модуль DAC позволяет использовать компьютер для измерения в режиме реального времени.

- Позволяет установить четыре условия для автоматического отключения разрядки вниз: время разрядки, емкость разрядки, напряжение группы аккумуляторных батарей и напряжение элемента аккумуляторной батареи.

- Если предыдущий процесс разрядки был остановлен неправильно, возможно продолжение процесса разрядки.

- Возможно параллельное соединение двух блоков для получения более высокого тока разрядки.

- Для дополнительной разрядки может работать с другими банками нагрузки.

- Позволяет контролировать измерение других банков нагрузки или зарядного устройства.

- Точные данные измерений и яркие формы сигнала.

- Автоматическая сортировка для отстающих батарей во время разрядки.

- Схемы защиты позволяют избежать повреждения аккумуляторной батареи во время измерения.

- Высокопроизводительное программное обеспечение управления для анализа данных и печати отчетов.

- Автоматическая защита от перегревания и перегрузки.

- Отключение при перегревании и автоматическая защита от перегрузки.

Дополнительное устройство сбора данных (DAC)

Устройство DAC является опцией для обеспечения беспроводной связи с основным блоком PITE 3980 и персональным компьютером. Новое, защищенное изолированием устройство DAC отличается прочностью и позволяет измерять все типы аккумуляторных батарей (1,2 В, 2 В, 6 В и 12 В).

Подключение:

Одно устройство может быть соединено с 12 элементами напряжением 1,2 В, 2 В или четырьмя элементами напряжением 12 В (или 6 В). Следовательно, для аккумуляторных батарей различного типа требуется разное количество модулей DAC. Использование модулей DAC, блока PITE 3980 и программного обеспечения PITE PC позволит контролировать и записывать напряжение каждого элемента аккумулятора вместе с такими параметрами, как напряжение группы аккумуляторов, ток, емкость разрядки и так далее.

В стандартную модель LB-4812 входит пять модулей DAC для измерения 2 В / 6 В / 12 В.

Технические характеристики

| Напряжение сети переменного тока | 220 В / 110 В, 50/60 Гц |
| --- | --- |
| Для аккумуляторной батареи | 1,2 В, 2 В, 6 В и 12 В |
| Ток разрядки | Погрешность: 1%, Разрешение: 0,1 A или 0,5% |
| Диапазон разрядки | 10 В – 55,2 В (48 В): 0 – 200 A 10 В – 132 В (110 В*): 0 – 200 A |
| Погрешность напряжения | 0,5% |
| Интервал выборки | 5 секунд -1 минута |
| Дисплей | Жидкокристаллический 128 х 64 пикселя |
| Температура | 0°C ~ 40°C |
| Влажность | Относительная влажность 5% ~ 90% |
| Стандарт | Маркировка СЕ, стандарт EMC |
| Габариты и масса (основной блок)* | 603 х 400 х 740 мм (размер: XL, 43 кг) |

Примечание: В некоторых странах значение 110 В заменяется значением 120 В с диапазоном измерения 10 В – 143 В.

Программное обеспечение PITE для персонального компьютера

Все стандартные блоки нагрузки PITE 3980 поставляются с программным обеспечением для персонального компьютера. С помощью этого программного обеспечения можно осуществлять мониторинг в режиме реального времени, анализировать данные тестирования и легко распечатывать полный отчет.

| Программное обеспечение PITE для персонального компьютера |  |
| --- | --- |